OPIS TECHNICZNY

# SPIS TREŚCI

strona

- Przedmiot i zakres opracowania ......................................................	2

- Podstawa opracowania ....................................................................	2

- Bilans ciepła…………………………. ...............................................	2

- Opis techniczny ............................................................................... 	2

- Informacja BIOZ	..............................................................................	6

SPIS RYSUNKÓW

- Rzut paretru - instalacja c.o.	rys. nr 1

- Rzut I piętra – instalacja c.o.	rys. nr 2

- Rzut II piętra - instalacja c.o.	rys. nr 3

- Rzut III piętra - instalacja c.o.	rys. nr 4

- Rozwinięcie instalacja c.o.	rys. nr 5.1

- Rozwinięcie instalacja c.o.	rys. nr 5.2

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Aktualnie obowiązujące Przepisy, Normy i Katalogi

- Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego właściwe dla kategorii budynku.

- Przepisy branżowe.

1.4. Istniejąca dokumentacja rysunkowa budynku oraz inwentaryzacja budynku

1.5. Audyt energetyczny budynku

2.	ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w węźle cieplnym) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pabianicach przy 
ul. Świętego Jana 28.

3. BILANS CIEPŁA

Podstawa obliczeń:

- temperatura w okresie zimy III strefa klimatyczna = -200C

- temperatury wewnętrzne zimą:

- sale	200C

- sanitariaty	20÷240C

- pomieszczenia inne	16÷200C - wybrane pomieszczenia

- pomieszczenia nieogrzewane

Zapotrzebowanie ciepła wynosi:

Sumaryczne zapotrzebowanie (90/70oC):	70,28 kW

Parametry pracy źródła ciepła	90/70oC

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji	20,5 kPa,

Pojemność wodna	950 dm3

Zapotrzebowanie ciepła obliczono na podstawie współczynników przenikania ciepła dla przegród obliczonych w audycie energetycznym (po wykonaniu termomodernizacji).

Moc źródła wynika z mocy dobranych grzejników.

UWAGA: Należy dostosować urządzenia istniejącego źródła ciepła (naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, pompy) do projektowanych parametrów instalacji – poza zakresem tego projektu.

4. OPIS TECHNICZNY

- Opis stanu istniejącego

- Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest kocioł olejowy zlokalizowany w budynku gospodarczym. Instalacja c.o wykonana jest jako pompowa typu otwartego, dwururowa z rur stalowych czarnych instalacyjnych z rozprowadzeniem dolnym i grzejnikami żeliwnymi członowymi typu T-1 / S-1 oraz grzejnikami rurowymi. Rozprowadzenie poziome instalacji
w budynku jest pod posadzką budynku, natomiast rozprowadzenie pionowe – pionami na wyższe kondygnacje. Piony prowadzone są natynkowo lub obudowane. Grzejniki
w zdecydowanej większości zlokalizowane są przy ścianach zewnętrznych we wnękach podokiennych. W pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci grzejniki są obudowane. Na gałązkach grzejnikowych zamontowane są zwykłe zawory odcinające bez możliwości regulacji.

- Opis stanu projektowanego

- Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł. Projektuje się trzy obiegi grzewcze (zgodnie
z częścią rysunkową opracowania).

Instalacja c.o. będzie wykonana jako pompowa, dwururowa. Obieg grzejnikowy będzie wykonany z rur stalowych łączonych poprzez spawanie. Montaż rur należy wykonać pod stropem natynkowo na poziomie parteru. Piony instalacyjne montować natynkowo oraz obudować płytą typu karton-gips. Sposób prowadzenia instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z tabelą zamieszczoną w dalszej części opracowania

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe modernizacyjne. Przewiduje się montaż grzejników płytowych zlokalizowanych pod oknami (we wnękach podokiennych) ewentualnie w pobliżu okna w płaszczyźnie równoległej do przegrody (przy ścianach zewnętrznych). W miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu dzieci z grzejnikami należy ograniczyć dostęp do grzejnika poprzez obudowanie ich nowymi obudowami w taki sposób aby od posadzki do obudowy oraz od parapetu do obudowy pozostawić szczelinę wysokości 10 cm umożliwiającą przepływ powietrza przez grzejnik.

- Przed każdym grzejnikiem (na gałązkach zasilających) został zaprojektowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną (obliczenia hydrauliczne wykonano dla zaworów V2020 K4 firmy Honeywell – dopuszcza się montaż zaworów innych producentów, co będzie równoznaczne z koniecznością wykonania ponownych obliczeń hydraulicznych
i określenia nastaw na zaworach termostatycznych, co będzie leżało w zakresie Wykonawcy). Regulacja instalacji odbywać się będzie za pomocą nastaw zaworów termostatycznych. Na gałązkach powrotnych grzejników zaprojektowano grzejnikowe zawory odcinające. Na przewodach powrotnych przy rozdzielaczu w węźle cieplnym, zaprojektowano zawory równoważące przepływ Kombi-F-II firmy Honeywell (nastawy na zaworach zostały określone
w części rysunkowej opracowania).

Prowadzenie przewodów i kompensacja

Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 3‰  w kierunku do źródła ciepła zgodnie z rysunkami. Instalacja została zaprojektowana tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia przy napełnieniu instalacji wodą, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji i napełnienia powietrzem przy spuszczaniu wody. Na końcówkach pionów instalacyjnych zaprojektowano montaż automatycznych odpowietrzników. Zaprojektowana instalacja nie wymaga specjalnej obsługi. Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych punktach należy zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15mm ze złączką do węża.

Dla skompensowania zmian długości przewodów stosuje się zmianę kierunku instalacji – ramię elastyczne L lub kompensatory Z-kształtkowe i U-kształtkowe. Kompensację naturalną wydłużeń liniowych przewodów uzyskuje przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych. Obowiązującą zasadą, jest aby kompensator był umieszczony w środku pomiędzy uchwytami stałymi lub pomiędzy dwoma odgałęzieniami oraz aby w osi symetrii kompensator był mocowany uchwytem stałym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji występujących odkształceń, jest każde odgałęzienie lub zmiana kierunku przewodów.  Lokalizacja kompensatorów U-kształtnych zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

Do mocowania przewodów stosuje się dwa rodzaje podpór:

- ruchome (przesuwne) – umożliwiające przesuwanie się przewodu,

- stałe – unieruchamiające określony punkt przewodu (zgodnie z częścią rys. opracowania).

Przewody poziome prowadzone przy ścianach pod stropem powinny spoczywać na odpowiednich podporach ruchomych umieszczonych w odstępach podanych w poniższej tabeli (rury stalowe):

| Średnica nominalna rury [mm] | Największa odległość pomiędzy podporami (przewód pionowy) [m] | Największa odległość pomiędzy podporami (przewód poziomy) [m] |
| --- | --- | --- |
| 15 | 2.0 | 1.5 |
| 20 | 2.0 | 1.5 |
| 25 | 2.9 | 2.2 |
| 32 | 3.4 | 2.6 |
| 40 | 3.9 | 3.0 |
| 50 | 4.6 | 3.5 |

UWAGA

Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. należy:

-   zdemontować istniejącą instalację c.o.,

Przejścia rur przez przegrody budowlane

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność 
i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych 
z tworzywa sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrody pionowe,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym (typu np.silikon budowlany) nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie się
i utrudniającym powstanie w niej  naprężeń ścinających. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

UWAGA: Należy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać żadnych połączeń przewodów.

Przejścia przez przegrody o określonej odporności ogniowej

Przejścia przewodów wewnętrznej instalacji c.o. przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż. (w przepustach ogniochronnych), pamiętając
o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody stalowe przy przejściach przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego prowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna być o dwie dymensje większa od rury przewodowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociągów stalowych antykorozyjnie, przewody należy zaizolować termicznie. Izolacja cieplna przewodów zasilających i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

| l.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 14, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |

1) – przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian.

Płukanie i próby szczelności

Instalację c.o.  po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji - w całości. Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych możliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru końcowego. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Próby szczelności prowadzić po uprzednim wyłączeniu urządzeń i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmując ciśnienie próbne  ppr = prob+ 0,2 MPa.

Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana:

•	Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności

•	Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi.

•	Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia – najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmując ciśnienie próbne  ppr = prob+ 0,2 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

Podczas prób należy utrzymywać stała temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II.

UWAGA : Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć  i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Uwagi:

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń  innych firm lecz o takich samych parametrach

- Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracowali:

dr inż. Tomasz Jerominko

mgr inż. Jarosław Kusiak

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

- budynek Przedszkola Miejskiego nr 11 w Pabianicach przy ul. Świętego Jana 28.

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- nie ma elementów w terenie stwarzających szczególne zagrożenie

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

W trakcie wykonywania prac montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane
z wykonywaniem połączeń elementów instalacji centralnego ogrzewania. W/w prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.200r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponadto  zwrócić uwagę na możliwość zaprószenia ognia. Przed wykonaniem przebicia przez przegrody budowlane, ustalić położenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Ewentualne prace na wysokości (demontaż odpowietrzeń) należy wykonywać zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem.

Każdy pracownik budowy ponadto ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- instrukcja postępowania na wypadek pożaru

- instrukcja przeciwpożarowa ogólna

- instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

- sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach

- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, tzn:

  - z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi,

  - praca mechanicznych środków transportu,

  - praca na wysokości,

  - sposób postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów
w zakresie elektrycznym, wodociągów itp.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komórkowy.

Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy oraz wyznaczy miejsca parkowania samochodów dostawczych, pracowników ewentualnie podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii czy innych zagrożeń.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.