INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych związanych

z remontem oraz przebudową pomieszczeń parteru w budynku zlokalizowanym w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących elementów instalacji:

-    tablica TB - rozbudowa

- instalacja oświetlenia ogólnego

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- ochrona od porażeń

2.  Dane wyjściowe.

Do opracowania posłużyły następujące dane wyjściowe:

-    zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych

- podkład budowlany pomieszczeń

- wytyczne architektoniczne

- aktualne normy i przepisy

- Instalacje elektryczne.

W budynku znajduje się istniejąca tablica bezpiecznikowa TB.

Projektuje się rozbudowę tablicy TB o zabezpieczenia obwodowe dla instalacji elektrycznych w przebudowywanej części budynku. Rozbudowa następuje w nawiązaniu do istniejącej tablicy TB. Dobudowane elementy zostały pokazane na schemacie elektrycznym – rys nr 1E.

3.  Instalacja oświetlenia ogólnego.

Istniejąca instalacja oświetleniowa w części objętej opracowaniem przewidziana jest do demontażu. W jej miejsce projektuje się nową instalację oświetleniową.

Z tablicy TB projektuje się wyprowadzenie trzech  obwodów oświetleniowych. Obwody projektuje się wykonać przewodami  o przekroju 1,5mm2 /750V.

Przewody układane będą jako wtynkowe. W pomieszczeniach o obniżonym stropie przewody układać na tynku w powstałej przestrzeni. Osprzęt instalacyjny podtynkowy 10A, w sanitariatach szczelny.

Oprawy przyjęto typu LED nastropowe. Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji – rysunek nr 2E. Źródła światła należy stosować o wskaźniku oddawania barw Ra=90 oraz temperaturze „wyglądu barw” lampy 4000K.

Łączniki umieścić na wysokości około 1,4m, w pomieszczeniach 02 i 04 na wysokosci 1,5m.  Kolorystykę łączników dopasować do wystroju wnętrza.

4.  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Dla oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjne) projektuje się oprawy  3W LED. Oprawy montowane bezpośrednio na tynku. Zasilanie opraw obwodami wyprowadzonym z tablicy TB. Oprawy awaryjne podłączyć do „sztywnej fazy” obwodów oświetleniowych. Obwody wykonać przewodem o przekroju 1.5mm2/750V.

Instalacje  prowadzić jak w punkcie 3. Czas pracy awaryjny oprawy - minimum1h.

5.  Instalacja gniazd wtykowych.

Istniejąca instalacja gniazd wtykowych w przestrzeni objętej opracowaniem przeznaczona jest do demontażu. Projektuje się zainstalowanie nowych gniazd wtykowych.

Gniazda wtykowe 10A/Z 230V instalować pod tynkiem w puszkach podtynkowych

Obwody dla gniazd wtykowych projektuje się przewodem 3x2,5mm2 /750V. Zabezpieczenie obwodów  w tablicy TB wyłącznikami nadprądowymi Ib= 16A.

Gniazda wtykowe instalować w pomieszczeniu socjalnym nad blatem na wysokości 1,2m od podłogi, przy umywalkach na wysokości 1,4m i w odległości 0,6m od umywalki, pozostałe na wysokości 0,3m, w pomieszczeniach nr 02 i 04 na wysokości 1,5m lub w uzgodnieniu z Inwestorem. Gniazda podwójne lub pojedyncze w zależności od pomieszczenia.

W pomieszczeniach wc gniazda szczelne.

4.  Ochrona od porażeń.

Jako ochronę dodatkową od porażeń dla instalacji odbiorczych projektuje się szybkie

wyłączenie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami, w ochronie od porażeń zastosowano ochronę

z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Dodatkowy przewód ochronny należy

doprowadzić do gniazd wtykowych z bolcem uziemiającym lub do odbiorników

instalowanych na stałe. Barwa przewodu żółto-zielona. Przewód nie może być wykorzystany

do innych celów. W instalacjach jednofazowych, linię instalacyjną wykonać jako

3-przewodową, w instalacjach 3-fazowych jako 5-przewodową.

Do szyny PE na tablicy głównej należy przyłączyć przewody PE od poszczególnych obwodów

wychodzących z tablicy głównej.

Realizacja ochrony dodatkowej poprzez zainstalowanie na tablicy TB wyłączników

ochronnych różnicowoprądowych o J = 0,03 A.

5. UWAGI.

- Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac z uwagi na  istniejące instalacje elektryczne.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na przewody tranzytowe oświetlenia, gniazd wtykowych 230V i inne wyprowadzone z tablic TB. Jeżeli jest możliwość należy je przełożyć poza przebudowywane pomieszczenia. W projektowanych pomieszczeniach istniejące przewody odłączyć i wraz z osprzętem  zlikwidować.

- Całość prac wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz obowiązującymi Przepisami

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Należy dokonać sprawdzeń odbiorczych w oparciu o postanowienia normy

PN-HD 60364-6:2008. Sprawdzenie obejmuje oględziny, pomiary i próby, próby funkcjonalne i operacyjne.

Pomiary i próby to:

- próba ciągłości przewodów

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego

wyłączenia zasilania

- sprawdzenia działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

- sprawdzenie biegunowości i kolejności faz

- sprawdzenie spadku napięcia

Każde sprawdzenie odbiorcze powinno być zakończone protokołem.

Wzory protokołów w przywołanej normie.

6.  Obliczenia techniczne.

6.1. Obliczenia oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń.

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach przyjęto w oparciu o postanowienia normy

PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.

Dla poszczególnych pomieszczeń wymagane natężenie oświetlenia podano na planie instalacji.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program obliczeniowy ES-SYSTEM.

6.2. Obciążenie, dobór zabezpieczeń i przekrojów.

Dla przewodów przyjęto obciążenia zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w stosunku do przyjętych zabezpieczeń. Przyjęte przekroje przewodów spełniają warunki bezpiecznej pracy.

6.3. Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia

Dla instalacji odbiorczej zastosowano wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe.

Warunki ochrony są spełnione, gdy rezystancja uziemienia przewodu ochronnego jest mniejsza od wartości

RA   25V0,03 = 833 

Projektant:   mgr inż. St. Lewandowski

upr. bud. nr St-138/ 73